华中科技大学武昌分校文件

校保[2008]9号

关于消防安全检查情况的通报

全校各单位：

根据学校《消防安全专项整治工作方案》安排，12月10日、11日专项整治工作领导小组对全校各教学单位的实验室、图书馆、电工电子教学基地、食堂等场所进行了消防安全检查，现将检查情况通报如下：

一、好的方面

各单位都能认真贯彻学校12月3日召开的消防安全工作会议精神，一把手都非常重视消防安全工作，组织召开了本单位全体教职工消防安全工作专题会议，对各自的消防安全情况进行了拉网式排查。经管系在西区学生公寓和中区广场拉横幅54条、展览海报58幅，以班级为单位召开了38场特色团会，宣传火灾预防基本知识和逃生、自救的基本常识，组织07级35位同学到南湖消防中队参观学习，组织08级4个班利用早操时间在宿舍楼内进行了紧急疏散演练；电工电子教学基地和自动化系组织学生进行了发生火灾后的应急疏散演练；经管系、信息科学系、基础科学部请省消防协会科普站的教官对师生员工进行了防火知识、逃生方法、灭火器材的使用等消防常识培训；信息科学系给每个学生宿舍制作了安全用电警示牌，并以宿舍为单位签订了《安全用电承诺书》；自动化系制定了学生公寓应急疏散预案，制作了安全提示语，张贴在各办公室；法学系、新闻系、城建系制作了展报、横幅宣传消防安全知识。

二、存在问题

1. 违规使用热得快现象仍非常严重。12月2日至12日，宿管中心和保卫处联合对全校学生公寓违规使用大功率电器进行检查，共收缴热得快415个，其中：自动化系107个、经管系71个、新闻系53个、外语系38个、艺术系36个、城建系31个、法学系30个、信息科学系24个、计算机系21个。

2. 消防疏散通道被堵塞。西区超市内场的主疏散通道被占用，西边疏散通道外面被杂物堵塞，内场挡门不能向外开；中区超市北门被物品占用；自主学习中心东门疏散通道被堵塞；电工电子教学基地一楼楼梯口停放自行车；一号教学楼楼梯旁堆放课桌椅。

3. 疏散指示标志设置不规范。信息科学系实验室无疏散指示标志；自动化系实验室采用的是吸光式疏散指示标志并且数量不够；中区超市疏散指示标志数量不够，有一个指示方向不对；西区超市疏散指示标志不能正常使用。

4. 消防设施器材被遮挡。西区超市室内消火栓预留空间太小；中区超市、食堂配备的灭火器被物品遮挡。

5. 煤、气混用。西区食堂三楼存在煤和液化气在同一个档口混用的现象。

6. 西区食堂一楼液化气储藏间未设置防火门窗。

7. 各单位没有对配置的消防设施、器材情况进行掌握，更没有进行维护和保养。一些场所的消防设施损坏严重，特别是学生公寓疏散指示标志几乎没有一个完整的，有的单位用完消防水袋后，不进行晾晒，造成消防水袋霉烂，损坏严重。

三、要求

1. 各单位要根据自身的实际情况制定切实可行的人员应急疏散预案并组织实施演练。发生火灾后，能够将师生员工有序、快速、安全地疏散到安全地域。

2. 加强对学生公寓用电的管理。学生处、各系要组织辅导员对学生公寓违规使用大功率电器情况进行经常性的检查，对屡收屡犯的学生，各系和学生处要采取相应的处理措施。

3. 加强对消防设施的管理和爱护。对所配置的消防器材逐一造册登记，并定期进行保养、维护，发现损坏或丢失要及时上报。

4. 各单位要对学校检查出的问题，按照要求抓紧整改，决不能留下任何安全隐患。

5. 严格落实消防安全责任制。各单位对所属重点部位要明确责任人，签订消防安全责任书。

华中科技大学武昌分校

二○○八年十二月十八日

主题词：消防安全  检查情况  通报

华中科技大学武昌分校学校办公室       2008年12月18日印发